## Sheet1
2021年7月金寨铁冲乡樱花谷自来水厂水质检测月报表
日期 项目标准 | 7.1 |  | 7.2 |  | 7.5 |  | 7.6 |  | 7.7 |  | 7.8 |  | 7.9 |  | 7.12 |  | 7.13 |  | 7.14 |  | 7.15 |  | 7.16 |  | 7.17 |  | 7.19 |  | 7.2 |  | 7.21 |  | 7.22 |  | 7.23 |  | 7.26 |  | 7.27 |  | 7.29 |  | 7.3
水样来源 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水
天气 | 晴 |  | 小雨 |  | 暴雨 |  | 暴雨 |  | 阴 |  | 中雨 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 大雨 |  | 雷阵雨 |  | 晴 |  | 多云 |  | 晴 |  | 晴转小雨 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 阴 |  | 晴 |  | 晴
pH值（6.5-8.5） | 7.04 | 6.96 | 7 | 6.92 | 6.96 | 6.9 | 6.78 | 6.86 | 6.86 | 6.92 | 6.9 | 7.03 | 6.9 | 6.84 | 7.04 | 6.96 | 7.01 | 6.94 | 7.07 | 6.96 | 7 | 7.5 | 7.05 | 6.96 | 6.96 | 6.92 | 7.04 | 6.96 | 6.96 | 7.04 | 6.92 | 7.01 | 6.71 | 6.94 | 6.96 | 7.02 | 7 | 7 | 7.07 | 7 | 7.09 | 7.05 | 7.23 | 7.3
色度（＜15) | 4.1 | 4.7 | 6.1 | 5.3 | 12.6 | 9.1 | 18.7 | 24.2 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 5.7 | 4.3 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 4.1 | 5.5 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 7.9 | 7.5 | 5.7 | 5.3 | 6.1 | 5.7
浑浊度（＜1） | 0.97 | 0.85 | 0.84 | 0.68 | 2.43 | 1.73 | 2.51 | 2.91 | 1.79 | 1.63 | 2.11 | 1.75 | 1.41 | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 0.94 | 0.92 | 0.97 | 0.86 | 1.37 | 1.13 | 0.76 | 0.4 | 0.83 | 0.75 | 0.83 | 0.73 | 0.87 | 0.83 | 0.92 | 0.83 | 0.98 | 0.87 | 0.97 | 0.83 | 0.94 | 0.87 | 0.92 | 0.87 | 0.98 | 0.94 | 0.92 | 0.85
耗氧量（＜3) | 1.145 | 2.013 | 0.885 | 1.183 | 1.975 | 2.139 | 1.788 | 2.998 | 1.892 | 2.875 | 1.875 | 2.853 | 0.571 | 0.885 | 0.743 | 0.975 | 0.975 | 1.023 | 0.987 | 1.075 | 1.414 | 1.914 | 0.579 | 1.815 | 0.793 | 0.875 | 1.725 | 1.632 | 1.817 | 1.247 | 2.829 | 2.053 | 2.732 | 2.067 | 2.787 | 3.701 | 3.9 | 2.973 | 3.403 | 3.352 | 2.812 | 2.863 | 2.834 | 2.867
总硬度(＜450mg/L) | 25.475 | 23.419 | 30.087 | 25.427 | 22.438 | 21.413 | 23.89 | 19.409 | 23.913 | 19.415 | 23.449 | 20.712 | 20.352 | 21.75 | 20.475 | 21.839 | 20.579 | 21.783 | 20.732 | 21.875 | 29.424 | 23.776 | 25.731 | 26.012 | 25.743 | 26.013 | 24.074 | 25.626 | 25.308 | 22.197 | 24.806 | 23.89 | 24.913 | 23.975 | 24.425 | 22.663 | 28.382 | 24.402 | 28.475 | 24.503 | 21.589 | 19.106 | 20.233 | 21.294
臭和味（无） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物（无） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
氯化物（＜250mg/L) | 8.793 | 8.925 | 12.893 | 11.947 | 12.603 | 12.68 | 9.111 | 12.178 | 9.125 | 12.169 | 9.172 | 9.013 | 4.81 | 5.669 | 4.928 | 5.679 | 4.975 | 5.743 | 4.989 | 5.673 | 13.61 | 10.448 | 15.706 | 12.653 | 15.813 | 12.735 | 13.412 | 14.233 | 6.87 | 7.543 | 4.532 | 4.725 | 4.573 | 4.839 | 4.694 | 4.973 | 16.047 | 14.697 | 13.479 | 9.785 | 33.238 | 24.874 | 22.801 | 22.689
余氯 (出厂水≥0.3 末梢水≥0.05) | 0.35 | 0.28 | 0.46 | 0.25 | 0.41 | 0.21 | 0.43 | 0.37 | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.65 | 0.49 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.42 | 0.37 | 0.91 | 0.83 | 0.42 | 0.34 | 0.4 | 0.35 | 0.47 | 0.39 | 0.31 | 0.25 | 0.34 | 0.27 | 0.4 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.64 | 0.6 | 0.83 | 0.68 | 0.88 | 0.47 | 0.65 | 0.53 | 1.41 | 1.37
氟化物（1.0mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总大肠菌（不得检出） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
细菌总数CUT/mg（≤100） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
结果 | 合格 |  | 末梢水不合格 |  | 浊度不合格 |  | 色、浊度不合格 |  | 合格 |  | 浊度不合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 浊度不合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  | 末梢水耗氧量不合格 |  | 出厂水耗氧量不合格 |  | 耗氧量不合格 |  | 合格 |  | 合格
乡镇管理: 分管领导： 检测员: 温娟