金环〔2025〕14号

关于六安市金寨县南溪镇污水处理厂

入河排污口设置的批复

南溪镇人民政府：

你单位报送的六安市金寨县南溪镇污水处理厂入河排污口设置申请书和申请材料收悉。根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《入河排污口监督管理办法》等有关法律法规的规定和《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》(国办函〔2022〕17号)要求，经研究，准予六安市金寨县南溪镇污水处理厂入河排污口设置。请你单位按照以下要求做好入河排污口设置和管理。

- 入河排污口设置地点及排放方式

六安市金寨县南溪镇污水处理厂入河排污口性质为扩大，类型为城镇污水处理厂排污口，编码沿用原六安市金寨县南溪镇污

水处理厂入河排污口：EA-341524-0009-SH-00，排放方式为连续排放，入河方式为管道，设置地点位于金寨县南溪镇南溪村，地理坐标为：东经115°38′35.24″，北纬33°30′53″。污水处理厂尾水通过明管排入南溪河，再经史河汇入梅山水库。

- 二、污染物排放量及排放浓度控制要求

- 1.金寨县南溪镇污水处理厂入河排污口年废水排放量≤73 万立方米。

- 2.入河排污口外排废水中主要污染物年入河排放量控制指标为：COD≤36.5吨/年，氨氮≤3.65吨/年，总磷≤0.365吨/年，总氮≤10.95吨/年。

- 3.入河排污口出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

- 三、水生态环境保护要求

1.你单位作为该入河排污口责任主体，应强化运行管理，严控工业废水纳管，采取有效措施确保尾水达标排放，并符合排放总量控制要求，禁止超标准超总量排放；制定突发水污染事故应急预案，落实风险防控和应急处置措施，杜绝超标污水排放。

- 2.梅山水库鸡冠石国考断面达不到Ⅱ类考核目标情况下，污水处理厂应立即启动应急预案，采取有效的污染物消减措施，消减入河水污染物排放量，最大限度降低尾水对梅山水库水环境质量影响。

3.污水处理厂出现故障时，应立即启动应急预案，禁止污水直排，待确认污水处理厂尾水达到排放标准后方可排放。

4.任何时候启动应急预案时要将原因、结果、处置措施报相关主管部门备案。

- 四、入河排污口规范化建设要求

- 1.你单位应在入河排污口处设立标识牌，标明污染物限制排放量和排放浓度、责任主体名称、企业联系人及联系方式等内容。

- 2.你单位应在污水处理厂入河前设置便于监测监管的明渠或采样井。

- 3.企业定期开展出水自行监测，监测指标、频次、数据上报按照排污许可证规定执行。

- 五、其他

- 1.若该入河排污口位置、排放方式等发生变化，或者入河废水所含主要污染物种类及排放浓度、排放量发生变化，应重新办理入河排污口设置申请行政许可手续。

- 2.为进一步提升梅山水库水质，污水处理厂适时开展尾水综合利用，减少污染物排放量。

3.金寨县生态环境分局执法大队负责对污水处理厂监督管理工作。

## 六安市金寨县生态环境分局

- 2025年8月11日

六安市金寨县生态环境分局办公室            2025年8月11日印发